| 25 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 25-2-3 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D2’ #### D3’ D6’ D7’ #### D10’ | Modification de plans Etablissement de plans Dimensionnement Liste du matériel Outil informatique |  | Commande de deux moteurs asynchrones triphasés à cage pour mise en mouvement de ventilateurs de pulsion. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 25-2-3

25

100

Tâche : Commande de deux moteurs asynchrones triphasés à cage pour mise en mouvement de ventilateurs de pulsion.

E.A.C. : D2’ [D3] 		Modification de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Ajouter des éléments complémentaires |  |
|  | Retirer des éléments complémentaires |  |
|  | Modifier des éléments existants |  |

E.A.C. : D3’ [D4+D17+D18+D22+D24] 		Etablissement de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir les schémas de commande |  |
|  | Etablir les schémas de puissance |  |
|  | Etablir les schémas de protection |  |
|  | Etablir les schémas de signalisation |  |

E.A.C. : D6’ [D19] 		Dimensionnement.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choisir adéquatement le matériel (commande en 240V AC) |  |
| Profondeur | Etablir une étude de dimensionnement |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Commande de deux moteurs asynchrones triphasés à cage

pour mise en mouvement de ventilateurs de pulsion.

SIC

25

# CAHIER DES CHARGES.

Dans un hall de culture tropicale, il est nécessaire de maintenir une température constante afin de permettre le meilleur développement de la végétation. Pour parvenir à ce résultat dans de grand volume, il n’existe pas d’autre solution que le principe de l’air pulsé. Il s’agit donc de chauffer de l’air par passage dans des batteries de chauffe (il s’agit de serpentin dans lesquels circule de l’eau chaude, il y a donc échange thermique avec l’air) et ensuite pulser cet air chaud dans le local à l’aide de ventilateur.

Le ventilateur sera mis en mouvement par un moteur asynchrone triphasé à cage.

Cette ventilation travail 24h/24 lorsqu’il y a des plantes dans le hall. Le seul motif pour arrêter une ventilation serait un risque de gel dans la batterie de chauffe.

Le hall que nous étudions possède 2 groupes de pulsion placés aux deux pignons du bâtiment. Nous avons ainsi une bonne distribution dans l’ensemble du volume.

Le démarrage des groupes se fera en cascade, jamais de façon simultanée. Pour limiter les chutes de tension, les démarrages seront progressifs (étoile-triangle).

Le lancement des groupes de ventilation sera réalisé par un commutateur ON-OFF de commande placé sur le coffret. Chaque ventilation peut-être mise à l’arrêt de façon indépendante via un commutateur ON-OFF.

Toute la gestion du système électrique d’automatisation sera rassemblée dans un coffret  placé à l’entrée « EST » du hall. Il sera équipé de voyant lumineux précisant les cycles de fonctionnement.

Le coffret devra comprendre :

- Les protections générales

- Un interrupteur général

- Des témoins de phases (l’alimentation se fera en triphasé)

- Un jeu de barres

- Les protections des différents circuits (chaque moteur sa protection)

- Un bornier

- Les pré-actionneurs

- Les commutateurs

- Les témoins de fonctionnement

  - Deux témoins verts pour préciser le fonctionnement triangle de chaque ventilateur

  - Deux témoins oranges pour préciser le fonctionnement étoile de chaque ventilateur

  - Deux témoins rouges pour la mise en sécurité de chaque ventilateur

  - Deux témoins bleus pour préciser la dérogation arrêt de chaque ventilateur

Les caractéristiques des moteurs sont les suivantes :

- Puissance : 5600 watts

- Tension service : 400-630 Volts

- Facteur de puissance : 0.81

Les témoins seront de type néon.

Le réseau d’alimentation est triphasé 3*400V + N 50 Hz

Les bobines de relais et contacteur seront de type 230V 50Hz.

Vous devrez vérifier la section des câbles d’alimentation des groupes, l’un se trouve à 15m et l’autre à 65m.

Vous êtes contacté pour réaliser cette installation y compris le coffret. Vous devez donc établir :

- Une note de calcul

  - Protection d’un moteur

  - Protection du circuit de commande

  - Protection générale

- Le schéma de commande

- Le schéma de puissance

L’ensemble devra répondre aux réglementations énoncées par le RGIE et devra faire l’objet d’une réception par un organisme agréé.