### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion d’un démarrage étoile - triangle par

Boutons poussoirs. (variante)

# SIC

# 6

# Description du système.

Dans une scierie, la découpe des troncs d’arbre nécessite un refroidissement de la lame. Le fluide utilisé est de l’eau en provenance d’une nappe phréatique. Afin de permettre la distribution de l’eau, il est placé un groupe hydrophore qui va aspirer l’eau dans la nappe et la mettre sous pression dans une cuve. Le système est actionné par un moteur asynchrone triphasé à cage dont le démarrage se fera en étoile-triangle.

# Fonctionnement.

L’hydrophore sera actionné par un moteur asynchrone triphasé. L’accouplement se fera en direct sur la pompe à pistons.

Le démarrage se fera en deux pallier, le premier par un couplage en étoile des enroulements statoriques et le second par un couplage triangle des enroulements statoriques.

Le moteur tournera toujours dans le même sens. Vérifier qu’il tourne dans le bon sens.

La mise en marche de la pompe se fera via deux boutons poussoirs. Un pour la marche étoile et l’autre pour la marche triangle. Un témoin lumineux orange informera du fonctionnement en étoile et un témoin lumineux vert informera du fonctionnement en triangle.

Vous devez veiller à ce que le démarrage triangle direct ne puisse jamais être possible. Vous devez donc placer un système qui obligera le passage en marche étoile avant le passage en marche triangle.

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Un témoin lumineux rouge informera du défaut thermique.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé :

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin orange type néon pour la marche étoile

- Témoin vert type néon pour la marche triangle

- Témoin rouge type néon pour le défaut thermique moteur

Boutons poussoirs :

- 1 étoile (vert)  : 1NO

- 1 triangle (vert) : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1 NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°2

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)